广东税务2024年网络光纤配件购买项目采购需求
第一章 项目概述
1.1项目背景
　　物理网络是信息化业务的最底层基础设施，广东省税务局两数据中心、两办公区每年都面临一定数量的、事前无法预估的网络布线需求。为保障各种临时计划或突发布线需求得到快速响应，保障信息化业务顺利开展，需要实施网络光纤配件采购项目（含综合布线服务）。

1.2项目目标

　　及时完成相关布线工作，为不定期出现的“新业务上线或旧业务调整、扩容、迁移、改造”工作如期完成提供基础保障。
第二章 建设内容与建设要求
2.1建设内容

采购数据中心、办公楼内综合布线服务（包材料），其中材料主要涉及超五类、六类、超6类屏蔽/非屏蔽双绞线，多模万兆光纤，必要的接头等，根据实际需求，在报价清单范围内按批次确认。

2.2技术要求

2.2.1采购产品清单

超五类、六类、超6类屏蔽/非屏蔽双绞线，多模万兆光纤，必要的接头等。
关于报价：投标人报价时按统一折扣率报价，折扣率按百分比报，合同总价包含了材料成本、税费、企业利润等全部费用，结算价格=采购单价预算×数量×中标折扣率。
如：某投标人的投标报价是“折扣率=85%”，则投标人线材、配件结算价=各项采购单价预算×85%。

	线材、配件邀约价目表

	序号
	产品名称
	型号、规格
	计量单位
	采购预算单价（元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	（一）超五类常用铜缆，模块，配线架，过线槽，水晶头

	1
	超5类4对8芯非屏蔽线缆
	1061 004CSL 4/24 R1000
	米
	4.00 

	2
	超5类信息模块
	MPS100E-262 - WHITE
	个
	23.00 

	3
	超5类24口配线架（带理线架）
	PM2150PSE-24
	个
	360.00 

	4
	超5类48口配线架（带理线架）
	PM2150PSE-48
	个
	720.00 

	5
	过线槽
	1U-APHCM CBL MGR BLACK
	个
	65.00 

	6
	5类水晶头
	
	个
	2.00 

	（二）六类常用铜缆，模块，配线架，水晶头

	1
	6类4对8芯非屏蔽线缆
	CS31
	米
	4.60 

	2
	6类信息模块
	MGS400BH-262
	个
	27.00 

	3
	6类24口配线架（带理线架）
	24 Port PatchMax GS3 Pnl with Term. Mgr.
	个
	460.00 

	4
	6类48口配线架（带理线架）
	48 Port PatchMax GS3 Pnl with Term. Mgr.
	个
	880.00 

	5
	6类水晶头
	
	个
	3.00 

	（三）六类屏蔽系统常用铜缆，模块，配线架

	1
	6类4对8芯屏蔽线缆
	CS34CM
	米
	4.60 

	2
	6类屏蔽信息模块
	1375188-1
	个
	72.00 

	3
	6类屏蔽24口配线架
	CPP-SDDM-SL-1U-24
	个
	1200.00 

	4
	6类屏蔽水晶头
	
	个
	3.30 

	（四）光纤部分
	

	1
	6芯室内万兆多（单）模光纤
	8-1859416-5
	米
	40.00 

	2
	8芯室内万兆多（单）模光纤
	8-1859418-5
	米
	45.00 

	3
	12芯室内万兆多（单）模光纤
	8-1859420-5
	米
	70.00 

	4
	6芯室外万兆多（单）模光纤
	5023006WXBK
	米
	40.00 

	5
	8芯室外万兆多（单）模光纤
	5023008WXBK
	米
	41.00 

	6
	12芯室外万兆多（单）模光纤
	5023012WXBK
	米
	45.00 

	7
	耦合器 双工
	SFA-LC
	个
	100.00 

	8
	光纤盒
	600G2
	个
	720.00 

	9
	光纤盒盖板
	183U1
	个
	45.00 

	10
	12口耦合器支架
	12LC
	个
	55.00 

	（五）面板

	1
	单孔面板
	M101SMB-B-262
	个
	9.00 

	2
	双孔面板
	M102SMB-262
	个
	12.00 

	3
	四孔面板
	M104SMB-262
	个
	15.00 

	（六）跳线类

	
	铜缆部分
	
	
	

	1
	超五类数据跳线（3米）
	D8CM-10FT
	条
	32.00 

	2
	超五类数据跳线（5米）
	D8CM-17FT
	条
	40.00 

	3
	超五类数据跳线（7米）
	D8CM-25FT
	条
	41.00 

	4
	六类数据跳线（3M）
	GS8E-10FT
	条
	57.00 

	5
	六类数据跳线（4M）
	GS8E-15FT
	条
	57.00 

	6
	六类数据跳线（5M）
	GS8E-17FT
	条
	75.00 

	7
	六类数据跳线（8M）
	XG 1711816-8
	条
	80.00 

	8
	六类数据跳线（10M）
	XG 1711816-10
	条
	120.00 

	9
	六类数据跳线（12M）
	XG 1711816-12
	条
	130.00 

	10
	六类数据跳线（15M）
	XG 1711816-15
	条
	240.00 

	11
	六类数据跳线（18M）
	XG 1711816-18
	条
	240.00 

	12
	六类数据跳线（20M）
	XG 1711816-20
	条
	270.00 

	13
	六类数据跳线（25M）
	XG 1711816-25
	条
	280.00 

	14
	六类数据跳线（30M）
	XG 1711816-30
	条
	350.00 

	15
	六类数据跳线（32M）
	XG 1711816-32
	条
	370.00 

	16
	六类数据跳线（34M）
	XG 1711816-34
	条
	377.00 

	17
	六类数据跳线（35M）
	XG 1711816-35
	条
	378.00 

	18
	六类数据跳线（40M）
	XG 1711816-40
	条
	380.00 

	19
	六类数据跳线（45M）
	XG 1711816-45
	条
	400.00 

	20
	六类数据跳线（50M）
	XG 1711816-50
	条
	440.00 

	21
	六类数据跳线（55M）
	XG 1711816-55
	条
	470.00 

	22
	六类数据跳线（60M）
	XG 1711816-60
	条
	520.00 

	23
	六类数据跳线（65M）
	XG 1711816-65
	条
	580.00 

	24
	六类数据跳线（70M）
	XG 1711816-70
	条
	590.00 

	25
	六类数据跳线（75M）
	XG 1711816-75
	条
	600.00 

	26
	六类数据跳线（80M）
	XG 1711816-80
	条
	600.00 

	27
	六类数据跳线（85M）
	XG 1711816-85
	条
	610.00 

	28
	六类数据跳线（90M）
	XG 1711816-90
	条
	610.00 

	29
	六类数据跳线（95M）
	XG 1711816-95
	条
	615.00 

	30
	六类数据跳线（100M）
	XG 1711816-100
	条
	620.00 

	
	光缆部分

	1
	多模光纤跳线LC－LC（3米）
	FFVLCLC42-NXF10
	条
	140.00 

	2
	多模光纤跳线LC－LC（4米）
	FFVLCLC42-NXF13
	条
	150.00 

	3
	多模光纤跳线LC－LC（5米）
	FFVLCLC42-NXF17
	条
	510.00 

	4
	多模光纤跳线LC－LC（10米）
	FFVLCLC42-NXF35
	条
	600.00 

	5
	多模光纤跳线LC－LC（15米）
	FFVLCLC42-NXF42
	条
	800.00 

	6
	多模光纤跳线LC－LC（20米）
	FFVLCLC42-NXF70
	条
	850.00 

	7
	多模光纤跳线LC－LC（25米）
	FFVLCLC42-NXF77
	条
	1100.00 

	8
	多模光纤跳线LC－LC（30米）
	FFVLCLC42-NXF105
	条
	1150.00 

	9
	多模光纤跳线LC－LC（35米）
	FFVLCLC42-NXF133
	条
	1200.00 

	10
	多模光纤跳线LC－LC（40米）
	FFVLCLC42-NXF140
	条
	1200.00 

	11
	多模光纤跳线LC－LC（45米）
	FFVLCLC42-NXF157
	条
	1200.00 

	12
	多模光纤跳线LC－LC（50米）
	FFVLCLC42-NXF175
	条
	1250.00 

	14
	多模光纤跳线LC－LC（55米）
	FFVLCLC42-NXF192
	条
	1250.00 

	15
	多模光纤跳线LC－LC（60米）
	FFVLCLC42-NXF210
	条
	1300.00 

	16
	多模光纤跳线LC－LC（65米）
	FFVLCLC42-NXF227
	条
	1300.00 

	17
	多模光纤跳线LC－LC（70米）
	FFVLCLC42-NXF245
	条
	1350.00 

	18
	多模光纤跳线LC－LC（75米）
	FFVLCLC42-NXF262
	条
	1350.00 

	19
	多模光纤跳线LC－LC（80米）
	FFVLCLC42-NXF280
	条
	1350.00 

	20
	多模光纤跳线LC－LC（85米）
	FFVLCLC42-NXF297
	条
	1350.00 

	21
	多模光纤跳线LC－LC（90米）
	FFVLCLC42-NXF315
	条
	1350.00 

	22
	多模光纤跳线LC－LC（95米）
	FFVLCLC42-NXF332
	条
	1350.00 

	23
	多模光纤跳线LC－LC（100米）
	FFVLCLC42-NXF350
	条
	1350.00 

	（七）高清线缆类

	1
	50米五芯同轴高清视频线
	
	条
	1000.00 

	2
	80米五芯同轴高清视频线
	
	条
	1500.00 

	3
	RGB接头
	
	个
	9.00 

	（八）管材及附件类

	1
	PVC管道
	φ25
	米
	12.00 

	2
	PVC管道
	φ40
	米
	27.00 

	3
	PVC管道
	φ60
	米
	37.00 

	4
	固线卡扣
	定制
	个
	3.00 

	5
	底座
	定制
	个
	3.00 

	（九）机柜类

	1
	标准网络机柜
	600*600*2000
	台
	2450.00

	（十）人工类

	1
	多模光纤连接熔接
	
	个（点）
	60


2.2.2产品技术指标

　　采购文件（技术部分）中有标注★号的，为必备服务要求，必须满足，如未作出响应，将导致响应无效；#为重要服务内容、△为一般服务内容。

	序号
	材料名称
	参数

	1
	超五类、六类、超六类屏蔽/非屏蔽双绞线（含接头）
	超六类部分

1、超六类非屏蔽双绞线：

▲1.1.1标准：符合TIA568的Cat6A标准和ISO11801的Class EA标准，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品说明书或产品官网彩页，并加盖投标人公章。

支持100米4个连接点内传输万兆10GBase-T协议。

线规：23AWG，

外径：≤7.4mm。

▲1.1.2线缆结构：标准圆形，线对间十字骨架分割器，线对内包含柔性隔离带，UTP非屏蔽实心8芯双绞线，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品说明书或产品官网彩页，并加盖投标人公章。

工作温度范围：-20度 至 60度。

▲1.1.3阻燃性能：符合CMP阻燃环保标准，符合 NFPA 262、FT6 Plenum(CMP)阻燃级别，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品说明书或产品官网彩页，并加盖投标人公章。

▲1.1.4特性要求：因为EDA设备机柜到HDA列头柜的距离短于15米，所以要求布线产品支持小于15米的4连接短信道，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品说明书或产品官网彩页，并加盖投标人公章。

▲1.1.5CAT6A线缆要求，信道性能符合ANSI/TIA-568.2-D-2018标准规定的插入损耗(IL)、近端串音衰减(NEXT)、回波损耗(RL)要求，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品说明书或产品官网彩页，并加盖投标人公章。

2、超六类非屏蔽模块

满足 TIA/EIA-568 Cat.6A 标准及 ISO 11801 Class EA 标准，

耐久性： RJ-45插座：至少750次插接；110端子：至少200次打接。

防火等级UL94V-0。

传输带宽≥500MHz

非绝缘位移端子(IDC)： 支持导体直径在22-24AWG之间的实心导线或者24-26AWG之间的多股软线

3、超六类非屏蔽跳线

满足 TIA/EIA-568 Cat.6A 标准及 ISO 11801 Class EA 标准。

接线方式：T568B

传输带宽：500MHz

超细设计：护套直径少于6.0mm 

导体线规： 28AWG。

外护套：符合LSZH及CM双等级

长度：1-30米可选

4、超六类非屏蔽铜缆配线架

配线架端口：1U安装24个Cat6A端口，

自带透明标签盖板和标签

性能：支持TIA/EIA568和ISO11801规定的Cat6A布线

▲1.4.1管理特性：支持无缝升级成智能配线架，升级过程无需中断网络

UTP非屏蔽

自带后部理线环

卡接线规：22－26AWG

插拔次数：不低于750次

打线方式：T568A或T568B

安装方式：19英寸机柜式安装

二、六类部分

1、六类非屏蔽双绞线

带宽：250MHz。

标准：符合TIA/EIA 568B.2-1,ISO/IEC 11801B.2-1技术指标要求。

中间带十字架；

护套材料：聚氯乙烯(PVC)

▲2.1.1导体直径：23AWG。

护套直径：不大于5.9mm；

特性阻抗：100±15Ω；1 MHz to 250 MHz

传输延迟：  最大536 ns/100m@250 MHz

延迟偏差：  最大45ns 

互电容：5.6nF/100m@1kHz

最大直流电阻：不大于8.00ohms/100 m。

NVP：68 %

▲2.1.2阻燃等级：CMP

▲2.1.3支持IEEE 802.3bt (Type 4) 的PoE以太网供电传输，符合IEEE 802.3bt标准要求的90瓦POE供电时间大于3小时，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品说明书或产品官网彩页，并加盖投标人公章。

▲2.1.4支持小于15米短链路，并提供第三方检测报告

▲2.1.5ETL六类标准TIA/EIA 568C.2,ISO/IEC 11801 CAT6的六连接信道认证，信道性能符合ANSI/TIA-568.2-D-2018标准规定的插入损耗(IL)、近端串音衰减(NEXT)、回波损耗(RL)要求，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品说明书或产品官网彩页，并加盖投标人公章。

材料：符合相关行业规定

2、六类非屏蔽信息模块

支持T568A和T568任意安装方式

支持1000Base-T/TX,1.2Gbps ATM的应用，

电气性能完全满足TIA/EIA568-B.2-1 Category 6和ISO/IEC 11801 2版 Category 6/Class E 性能要求；

保护装置：插座后面带线缆保护套

RJ-45插座接触针： 8根接触针两两交叉

110端子：支持导体直径在22-24AWG之间的实心导线或者24-26AWG之间的多股软线

耐久性：  RJ-45插座：至少750次插接   110端子：至少200次打接

工作温度：-40—70ºC

安装： 安装工具一次端接八根线。

支持IEEE 802.3bt (Type 4) 的PoE以太网供电传输。

▲2.2.1第三方认证：六类非屏蔽六连接信道测试报告，信道性能符合ANSI/TIA-568.2-D-2018标准规定的插入损耗(IL)、近端串音衰减(NEXT)、回波损耗(RL)要求，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品说明书或产品官网彩页，并加盖投标人公章。

材料：符合ROHS指令

3、六类24口非屏蔽配线架

符合TIA／EIA 568 B.2-1 Cat.6及ISO11801（2002）2nd Class E 标准。

规格： 1U，24口。

RJ-45插座接触针：8根接触针两两交叉。

110端子：支持导体直径在22-24AWG之间的实心导线或者22-24AWG之间的多股软线。

耐久性：  RJ-45插座至少750次插接、110端子至少200次打接。

支持T568A和T568B端接线序。

有标准型和角形两种选择。

▲2.3.1配线架端配备24个四孔的线缆端接管理器，确保线缆端接后永不脱落有效提高施工质量。

颜色：黑色,表面经过防粉末涂层处理。

支持透明标签盖板或标签。

▲2.3.2第三方认证：6类非屏蔽六连接信道测试报告，信道性能符合ANSI/TIA-568.2-D-2018标准规定的插入损耗(IL)、近端串音衰减(NEXT)、回波损耗(RL)要求，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品说明书或产品官网彩页，并加盖投标人公章。

防火标准：UL 94V-0

环保：符合ROHS指令

4、六类非屏蔽跳线

无阻碍式一体化RJ45插头，符合UL 94V-0防火等级

保护套：透明聚碳酸酯，符合UL 94V-0防火等级

接线方式：T568B

导体直径：24AWG,7/32多股铜线

传输带宽：250MHz

标准：符合TIA/EIA-568B.2-1和ISO/IEC 11801 2nd信道标准。

材料：符合ROHS指令

绝缘层材料：阻燃聚乙烯

护套材料：阻燃PVC

▲2.4.1燃烧等级：CMP。

支持可在线更换的彩色卡扣，方便色彩管理，亦可提供多种颜色选择

工作温度：-20 -60°C

水晶头插拔最小次数：750次(IEC 60603-7)

▲2.4.2第三方认证：六类非屏蔽六连接信道测试报告，信道性能符合ANSI/TIA-568.2-D-2018标准规定的插入损耗(IL)、近端串音衰减(NEXT)、回波损耗(RL)要求，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品说明书或产品官网彩页，并加盖投标人公章。

三、超五类

1、超五类非屏蔽双绞线：

符合TIA／EIA 568B Cat.5e及ISO／IEC11801 ClassD的标准。

导体直径：  24 AWG实芯裸线

护套：符合UL实验室 CMR等级

带宽：100MHz

阻抗：  100 ohms + 15%, 1 MHz to 200 MHz

传输延迟：  最大538 ns/100 m. @ 100 MHz

延迟偏差：  最大25 ns 

弯曲半径：  4 x 电缆直径(大约25mm)

导体阻抗：  最大9.38 ohms /km

互电容：  最大5.6 nF /100 m

电压：  300 volts AC or DC

工作温度：
-20 ºC – 60 ºC。

弯曲半径：  4 x 电缆直径

标准：符合TIA／EIA 568A及IS0／IECll80l的标准

环保：符合ROHS规范

▲3.1.信道性能符合ANSI/TIA-568.2-D-2018标准规定的插入损耗(IL)、近端串音衰减(NEXT)、回波损耗(RL)要求，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品说明书或产品官网彩页，并加盖投标人公章。

2、超五类非屏蔽配线架：

符合TIA／EIA 568B Cat.5e及IS0／IEC11801 Class D的标准

规格： 1U，24口

RJ-45插座接触针：8根接触针两两交叉

110端子：支持导体直径在22-24AWG之间的实心导线或者22-24AWG之间的多股软线

耐久性：  RJ-45插座：至少750次插接   110端子：至少200次打接

支持T568A和T568B端接线序

有标准型和角形两种选择

颜色：黑色,表面经过防粉末涂层处理

支持透明标签盖板或标签

防火标准：UL 94V-0。

环保：符合ROHS指令。

▲3.2.1信道性能符合ANSI/TIA-568.2-D-2018标准规定的插入损耗(IL)、近端串音衰减(NEXT)、回波损耗(RL)要求，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品说明书或产品官网彩页，并加盖投标人公章。

3、超五类非屏蔽信息模块：

标准：符合TIA／EIA 568B Cat.5e及IS0／IEC11801 Class D的标准。

外壳材料：聚苯醚，符合UL94V-0。

110接线块材料： 聚苯醚，符合UL94V-0。

活动盖： 聚碳酸酯,透明, 符合UL94V-0。

插座触点材料：铍铜合金，局部镀1.27µm厚度的金，底板镀 1.27µm的镀镍，再镀3.81µm的锡。

支持的线缆绝缘层直径：22-24AWG。

耐久性： RJ-45插座：至少750次插接   110端子：至少25次反复端接。

▲3.3.1信道性能符合ANSI/TIA-568.2-D-2018标准规定的插入损耗(IL)、近端串音衰减(NEXT)、回波损耗(RL)要求，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品说明书或产品官网彩页，并加盖投标人公章。

4、超五类非屏蔽跳线

标准：符合TIA/EIA-568B Cat.5e和ISO11801Class D标准。

导体直径：24AWG,多股铜线。

传输带宽≥100MHz。

阻抗： 100 ohms + 15%。

环保：符合RoHS规范 。

	2
	光纤（含接头）
	四、光纤（含接头）

1、室内低烟无卤紧套型OM4万兆多模光缆

符合ISO/IEC 11801 2nd标准及IEEE802.3ae10GBase-SR万兆网络应用标准；

符合TIA492AAAD标准OM4光缆

可以用于室内网络主干或水平应用

适用于LC等连接器端接及MT-RJ 插座端接或者ST，SC，LC 等尾纤熔接

900 μm 紧套管结构，干燥结构，方便现场端接处理

▲4.1.1护套：低烟无卤LSZH，满足IEC60332-3并满足OFNR阻燃等级（24芯以下），提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品说明书或产品官网彩页，并加盖投标人公章。

光纤衰减系数@850nm 3.0dB/km。

光纤衰减系数@1300nm 1.0dB/km。

LED发射带宽@850nm 4700MHz@1Km。

LED发射带宽@1300nm 500MHz@1Km。

IEEE 802.3ae 10G Base-SR 传输距离：550m。

IEEE 802.3z 1000Base-SX 传输距离：1100m。

材料：符合ROHS材料指令。

▲4.1.2符合IEC 60793-2-10：2019标准规定的差分模式延迟(DMD)、衰减系数测试，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品说明书或产品官网彩页，并加盖投标人公章。

2、1U接用LC光纤配线架

高度1U

自带单模/多模LC光纤适配器

支持24-48芯光纤

支持标准19英寸机柜

抽屉式设计，带滑动导轨

支持缓冲层为250um及900um的光纤

支持拼接或熔接，支持两个光纤拼接盘

附带光纤的盘绕、固定和以及现场组装所需的管理部件；

材料：符合ROHS认证

3、OM4万兆多模光纤跳线

光纤连接器：LC-LC双工，OM4万兆多模。

PC打磨方式。

套圈材料：陶瓷。

护套颜色：水绿色。

材料：符合RoHS材料指令。

▲4.3.1护套防火等级：需OFNR&LSZH双等级护套。

标准：满足TIA 568-C.3。

耐用性≥500次连接。

直径：1.8mm。

连接器损耗<0.3dB@850nm。

连接器回波损耗>20dB。

4、OM5多模预端接光缆

▲4.3.1规格：50\125µm万兆多模，满足ISO/IEC 11801-1 3rd 通用布线标准 OM5 2016，TIA-568.3D 光纤布线器件标准、TIA-492AAAE。50/125-μm Class 1a 渐变式 激光优化短波波分复用多模光纤标准，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品说明书或产品官网彩页，并加盖投标人公章。

高速网络应用：专为支持850nm收发器的10/40/100Gb/s应用而设计，支持10G达到550米；

多连接应用：专为支持多MPO连接点应用而设计，对40G/100G以太网和16G光通道的链路支持MPO连接器数量超过6个；

最大纤芯衰耗：3.0 dB/km @ 850 nm，1.0 dB/km @ 1300 nm；

最小有效模式带宽@850nm ： 4700MH@1Km。

最小有效模式带宽@953nm： 2470MH@1Km 。

最小有效模式带宽@1300nm： 500MH@1Km 。

MPO接头：插入损耗不大于0.27dB。

芯数：12芯/24芯。

长度定制，并带有螺旋紧固安装套件。

▲4.3.2符合高阻燃OFNP标准防火级别，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品说明书或产品官网彩页，并加盖投标人公章。

4、OM5  MPO-LC光纤预端接模块：

多模规格：OM5多模性能。

容量：提供12芯LC/ 1MPO，24芯LC/2MPO，

前端接口： LC,黄绿色。

后端接口： MPO公头, 黄绿色。

色标：黄绿色。

最大插入损耗：不大于0.5dB。

特性： 采用 LC 适配器内压式防尘盖。

5、预端接多模OM4光缆：

▲4.5.1规格：50\125µm，满足TIA492AAAD的OM4标准，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品说明书或产品官网彩页，并加盖投标人公章。

高速网络应用：专为支持850nm收发器的10/40/100Gb/s应用而设计，支持10G达到550米；

多连接应用：专为支持多MPO连接点应用而设计，对40G/100G以太网和16G光通道的链路支持MPO连接器数量不少于6个；

最大纤芯衰耗：3.0 dB/km @ 850 nm，1.0 dB/km @ 1300 nm；

MPO接头：插入损耗不大于0.27dB。

芯数：12芯/24芯，

长度定制，并带有螺旋紧固安装套件。

▲4.5.2符合高阻燃OFNP标准防火级别，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品说明书或产品官网彩页，并加盖投标人公章。

6、MPO-LC光纤预端接模块：

多模规格： OM4多模性能，

容量：提供12芯LC/ 1MPO，24芯LC/2MPO，

接口： 后端MPO公头，前端LC，水绿色。

最大插入损耗：0.5dB。

▲4.6.1特性： 采用 LC 适配器内压式防尘盖。

7、MPO光纤预端接配线架： 

▲4.7.1银灰色设计，隐藏式螺丝设计

▲4.7.2规格：1U安装4个MPO-LC模块，支持96芯@1U高密度；标签：自带标签条，标签可集成到前面板；自带融为一体的光纤弯曲保护器和跳线理线器；自带先进的螺绞式固定器。安装方式：19英寸机柜式安装。

▲4.7.3管理特性：支持无缝升级成智能配线架，升级过程无需中断网络


2.2.3实施要求

（1）综合布线线缆保护

机房的综合布线需敷设于金属线槽内，线槽的转角处必须采用弧形转角，保证满足线缆的弯曲半径要求。线槽出线口必须安装保护胶垫，防止出线口棱角割伤线缆，同时安装一个满足线缆弯曲半径要求的出线器，保证线缆不被折断。

六类线缆和光纤线缆分开线槽敷设不能混合敷设，即机房主干光缆独立一根线槽，机房主干六类线一根线槽；机房水平光纤跳线一根线槽，机房水平六类线一根线槽。金属线槽必须配线槽盖。

金属线槽满足国家相关标准，金属线槽镀锌后再在外表喷涂，喷涂颜色保证其与机房内的装修相协调。

（2）金属线槽安装原则

架设方向：金属线槽的安装方向必须与机房内设备和机柜的排列顺序一致，强电线槽与弱电线槽的间距必须满足国家的相关规定。

施工前提供完整的实施方案，施工中注意走线合理、标签清晰、末端理线规范，施工后提供完整的布线图纸。

每次布设完线缆，须进行严格测试，测试结果须达到国家相关标准或采购人要求。

除以上通用线缆保护要求外，投标人还需对质量、进度、安全施工、文明施工给出完整具体的施工保障方案。

2.2.4其他要求

（1）交付后，对当期工程布线提供为期5年的维保（费用包含在合同总价内，采购人不再另行支付）。

（2）中标人施工人员不遵守采购人管理规定，中标人需根据采购人要求更换施工人员。

（3）中标人提供的材料不符合采购文件、报价文件或合同规定的，中标人需更换合格材料重新布线，由此导致的一切损失及责任由中标人承担。

（4）每个批次的布线服务，中标人都应按双方约定的服务时间提供服务。

（5）布线过程中，中标人施工人员违反作业规程，导致采购人机房、网络、设备或应用发生故障，中标人须承担相应的实际赔偿责任。
服务要求

3.1总体要求

（1）工程施工人员具备5年或以上的数据中心机房实施工作经验，遵守数据中心机房的各项规章制度，工程实施符合《数据中心设计规范》(GB50174-2017) 等国家标准的相关规定。

（2）服务地点由采购人指定，施工人员往返交通方式及费用、食宿费由中标人自行负责。
3.2保密要求

中标人需与采购人签订保密协议，项目人员应遵循采购人的各项规章制度。未经采购人允许，中标人不得将采购人改造需求、系统图纸、内部文档等泄露给其他单位或个人，不得将设计结果、估价报告、设计图纸或其他本项目中产生的过程文档泄露给其他单位或个人，更不得用于演示或宣传，违者将自行承担法律后果。

3.3人员要求

（1）中标人须遵循采购人的各项规章制度，工作时间不得从事任何与工作无关的事情。未经采购人事先书面同意，中标人不得将由采购人为本项目提供的条文、规格、计划、样品或资料提供给与本项目无关的任何第三方，不得将其用于履行本项目之外的其它用途。即使向与履行本项目有关的人员提供，也应注意保密并限于履行项目所必需的范围。

（2）除了项目本身之外，上款所列举的任何物件均是采购人的财产。如果采购人有要求，中标人在完成项目后应将这些物件及全部复制件还给采购人。

（3）中标人保证自身及其工作人员对在服务过程中所了解、知悉的采购人或相关单位的政府信息不得对外泄露，否则应付全部法律责任。

（4）所有使用设备和工具应经过安全检测、避免出现安全漏洞和隐患。

3.4知识转移与培训

中标人要采取有效方法、途径保证采购人能顺利完成本项目服务过程中各阶段服务方案产出的吸收和转移，包括产品或服务所涉及的技术原理、技术规格、操作方法、相关技术的最新发展动态和趋势，提升采购人的专业能力，保障项目可持续运行。

3.5知识产权

1.中标人在服务过程中产生的所有技术资料、提交件的知识产权归采购人所有。

2.中标人交付给采购人的成果不得侵犯第三方的合法权益。如果采购人因使用本项目成果或其中一部分而被第三方起诉侵犯其专利权、商标权或其它知识产权，中标人将依法承担相应的法律责任。

3.中标人为执行本合同而提供的与本合同无关的单位或个人的技术资料、软件、工具及中标人已有知识产权产品的使用权归采购人所有。

3.6责任追究

（1）中标人提供的服务不符合采购文件、本合同要求的，采购人有权拒收并要求中标人进行整改，并且采购人有权要求中标人支付本合同总价5%的违约金；中标人未在5日内完成整改或者整改后仍不符合要求的，采购人有权解除合同并要求中标人支付合同总价30%的违约金；中标人造成采购人损失的，仍应承担全部的赔偿责任。

（2）中标人未能按本合同约定的时间提供服务的，从逾期之日起每日按本合同总价5‰的数额向采购人支付违约金；逾期15天及以上的，采购人有权终止合同，双方按已提供服务的期限及内容结算服务费后，中标人向采购人支付本合同总额30%的违约金，由此造成的采购人经济损失由中标人承担，包括但不限于采购人委托第三方处理产生的费用等。

（3）中标人未按照合同条款约定的要求提供服务，引发金税三期核心征管系统、外部交换系统、税库银系统、社保费标准版、增值税发票管理系统（含税控和底账）、电子税务局等全省业务系统以及税务数字证书系统（省税务局端）、密码服务组件系统、双向安全交换系统等基础系统出现故障（不可抗力因素除外），导致全省范围内业务中断，持续时间超过4小时，中标人须按照合同总价款的10%向采购人支付违约金，给采购人造成损失的，中标人需承担赔偿责任。若后续事故未能在24小时内解决，或者类似事故一个月内发生2次以上，采购人有权解除本合同，并且不予支付合同尾款。

（4）采购人逾期付款，每日按应付未付款的万分之一向中标人偿付违约金，违约金总额累计不超过合同总金额的5%。

（5）中标人不得另行开发本合同业务需求范围内、供纳税人(或缴费人)使用的软件,如有违反，采购人有权将中标人纳入税务系统信息化服务商失信名单

（6）中标人不得违法违规聘用离职税务人员。中标人违法违规聘用离职税务人员的，采购人有权视情况采取以下一项或多项措施：

①采购人要求中标人限期改正；

②中标人按合同总价10%的数额向采购人支付违约金；

③采购人有权解除部分或全部合同；

（7）中标人需保证提供合格的服务，如因中标人原因出现纳税人投诉或相关部门反馈监督意见等情形的，每出现一次中标人需支付本合同总额1%违约金，并赔偿采购人遭受的损失。

（8）如中标人存在违背保密协议或廉政协议约定义务的行为，采购人有权解除合同，中标人须一次性支付本合同总额30%的违约金，由此造成的采购人经济损失由中标人承担。

（9）中标人因违反本合同约定所需承担的违约金、赔偿金等，采购人有权直接于应付款中予以扣除，如不足以抵扣的中标人须赔偿补足。

（10）.本合同履行过程中一方违约的，违约方应赔偿守约方的损失，包括但不限于律师费、诉讼/仲裁费、公证费、差旅费、保全费、担保保函费等费用。

（11）其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

3.7服务期限与进度要求

服务期限：自合同签订之日起两年或全部预算用完为止。

进度要求：临时性布线需求5日内完成，计划性布线需求按计划执行。

3.8项目实施地点

广州市内用户指定地点，或广东省佛山市南海区南国桃园南海税务信息处理中心。
3.9通用必备要求

本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123 号）规定的包装要求，如有其他包装需求，详见采购文件技术部分相关章节。 

以上相关要求，由供应商在响应时应答，在履约验收中，采购人将按照采购文件、中标/成交供应商响应文件、采购合同等对中标/成交供应商提供的货物和服务进行验收，必要时依法依规开展相应检测、认证。

第四章 采购要求
4.1采购方式

本项目采用公开招标采购方式。

4.2项目预算

本项目采购预算为90万元。

4.3验收标准

1.本项目验收依据国家税务总局广东省税务局信息化项目管理相关要求、招标文件要求、中标人投标文件及承诺、本项目合同约定标准进行验收。

2.符合验收条件后由中标人提出验收申请，由采购人给出验收资料需求清单，中标人按清单准备好验收资料后由采购人和中标人共同完成验收。

3.本项目验收内容包括到货开箱检验、安装调试验收、试运行测试、质保和维保服务等。

4.4付款方式

	验收名称
	验收要求

	半年验收据实验收一次
	按照国家相关要求、行业要求、投标文件进行验收。


